## Инструкция
Мини-гайд | Производитель
1. Заполняем лист PLC согласно примечанию в столбцах. При неверных данных вылезет ошибка или крашнется терминал. | Софтикек | - RTD конфиг генерируется согласно количеству датчиков. Если они садятся как-то необычно, надо будет править ручками
2. Заполняем AI. Заполняем по модулям согласно КД, т.е. в программе уже учтено, что нумерация входов по КД идет не по порядку. Программа отличает только TA и TAN. Привязка идет по автоматам, поэтому придумывать ничего не нужно. | Софтикек
3. Заполняем DI по тэгу сигнала, например, QF1, FD1, QFD1, KM1. Сигнал переключения авто/руч, обогр в руч вкл, сигнал наличия напряжения на вводе указываются как auto, manuon, rkn соответственно. | Софтикек | -программа различает KM1 и KM1.1
4. Заполняем DO по тэгу сигнала, например, KM1, linesOn, alAll, alDt. | Софтикек
5. Заполняем фазировку Phase согласно однолинейке.
Если есть каналы под резерв, после которых есть подключение, ставим прочерки в ячейках. Например ->
6. Сохраняем эксельку, запускаем exe-шник. Если программа выполнится, в терминале вы увидите сообщение. И появится несколько файлов.
7. GVL.txt вставляем в GVL. proc_io.txt вставляем в Proc_IO.
8. Проверяем/исправляем ошибки и компилирование программы.
9. Из protocol.xlsx вытаскиваем таблицы для протокола.

## PLC
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ СТРОКУ
10 | = count AI | - количество модулей AI
7 | = count RTD | - количество модулей RTD
7 | = count DI | - количество модулей DI
3 | = count DO | - количество модулей DO
32 | = count lines | - количество линий
23 | = count Dt | - номер последней ДТшки по схеме, например, ТЕ11
17 | = first_group | - количество линий в первой группе
QFD | = typeQFD | - QFD / QF / QF+FD
False | = QFD/QF state | TRUE - если на DI приходят сигналы о состоянии QF/QFD
False | = xON_OFF | TRUE - если на DI приходят сигналы о состоянии контакторов
94 | = для протокола | - номер контакта на QF
96 | = для протокола | - номер контакта на FD
98 | = для протокола | - номер контакта на QFD
SA2 | = для протокола | - переключатель авто/руч
5 | = для протокола | - номер контакта "Обогрев в ручн. режиме"
8 | = для протокола | - номер контакта "Обогрев в авт. режиме"
6 | = для протокола | - номер контакта "Вкл/откл линии" (контактора КМ)

## Phase
Фазировка | № линии | Фазировка в формате: 1 - А 2 - В 3 - АВ 4 - С 5 - АС 6 - ВС 7 - АВС
А,В | 1 линия
С,В,А | 2 линия
В,С | 3 линия
А | 4 линия
В | 5 линия
А | 6 линия
А | 7 линия
В,А | 8 линия
А | 9 линия
В | 10 линия
С | 11 линия
А | 12 линия
В | 13 линия
В | 14 линия
В | 15 линия
С | 16 линия
А | 17 линия
В | 18 линия
С | 19 линия
А | 20 линия
В | 21 линия
С | 22 линия
С | 23 линия
А,В,С | 24 линия
А | 25 линия
В,С | 26 линия
А,В | 27 линия
С | 28 линия
А,В,С | 29 линия
В | 30 линия
А,В,С | 31 линия
А,В,С | 32 линия

## AI
Датчик тока | Модуль | Канал
ta1.1 | 1 | 7
ta1.2 | 1 | 8
ta1.3 | 1 | 1
tan1 | 1 | 2
ta2.1 | 1 | 3
ta2.2 | 1 | 4
ta2.3 | 1 | 5
tan2 | 1 | 6
ta3.1 | 2 | 7
ta3.2 | 2 | 8
ta3.3 | 2 | 1
tan3 | 2 | 2
ta4.1 | 2 | 3
tan4 | 2 | 4
ta5.2 | 2 | 5
tan5 | 2 | 6
ta6.1 | 3 | 7
tan6 | 3 | 8
ta7.1 | 3 | 1
tan7 | 3 | 2
ta8.1 | 3 | 3
ta8.2 | 3 | 4
tan8 | 3 | 5
ta9.1 | 3 | 6
ta9.2 | 4 | 7
tan9 | 4 | 8
ta10.1 | 4 | 1
ta10.2 | 4 | 2
ta10.3 | 4 | 3
tan10 | 4 | 4
ta11.2 | 4 | 5
tan11 | 4 | 6
ta12.2 | 5 | 7
tan12 | 5 | 8
ta13.3 | 5 | 1
tan13 | 5 | 2
ta14.1 | 5 | 3
tan14 | 5 | 4
ta15.2 | 5 | 5
tan15 | 5 | 6
ta16.3 | 6 | 7
tan16 | 6 | 8
ta17.1 | 6 | 1
tan17 | 6 | 2
ta18.2 | 6 | 3
tan18 | 6 | 4
ta19.3 | 6 | 5
tan19 | 6 | 6
ta20.3 | 7 | 7
tan20 | 7 | 8
ta21.1 | 7 | 1
ta21.2 | 7 | 2
ta21.3 | 7 | 3
tan21 | 7 | 4
ta22.1 | 7 | 5
tan22 | 7 | 6
ta23.2 | 8 | 7
ta23.3 | 8 | 8
tan23 | 8 | 1
ta24.1 | 8 | 2
ta24.2 | 8 | 3
tan24 | 8 | 4
ta25.3 | 8 | 5
tan25 | 8 | 6
ta26.1 | 9 | 7
ta26.2 | 9 | 8
ta26.3 | 9 | 1
tan26 | 9 | 2
ta27.2 | 9 | 3
tan27 | 9 | 4
ta28.1 | 9 | 5
ta28.2 | 9 | 6
ta28.3 | 10 | 7
tan28 | 10 | 8
ta29.1 | 10 | 1
ta29.2 | 10 | 2
ta29.3 | 10 | 3
tan29 | 10 | 4
резерв | 10 | 5
резерв | 10 | 6

## RTD
Датчик темп | Модуль | Канал
ТЕ0 | 1 | 4
ТЕ1.1 | 1 | 1
ТЕ3.1 | 1 | 2
ТЕ4.1 | 1 | 3
ТЕ5.1 | 2 | 4
ТЕ6.1 | 2 | 1
ТЕ7.1 | 2 | 2
ТЕ8.1 | 2 | 3
ТЕ9.1 | 3 | 4
ТЕ9.2 | 3 | 1
ТЕ10.1 | 3 | 2
ТЕ10.2 | 3 | 3
ТЕ11.1 | 4 | 4
ТЕ12.1 | 4 | 1
ТЕ13.1 | 4 | 2
ТЕ14.1 | 4 | 3
ТЕ15.1 | 5 | 4
ТЕ16.1 | 5 | 1
ТЕ17.1 | 5 | 2
ТЕ18.1 | 5 | 3
ТЕ19.1 | 6 | 4
ТЕ20.1 | 6 | 1
ТЕ21.1 | 6 | 2
ТЕ22.1 | 6 | 3
резерв | 7 | 4
резерв | 7 | 1
резерв | 7 | 2
резерв | 7 | 3

## DI
Сигнал | Модуль | Канал
qfds1 | 1 | 13
qfd1 | 1 | 14
km1 | 1 | 15
qfds2 | 1 | 16
qfd2 | 1 | 1
km2 | 1 | 2
qfds3 | 1 | 3
qfd3 | 1 | 4
km3 | 1 | 5
qfds4 | 1 | 6
qfd4 | 1 | 7
km4 | 1 | 8
qfds5 | 1 | 9
qfd5 | 1 | 10
km5 | 1 | 11
qfds6 | 1 | 12
qfd6 | 2 | 13
km6 | 2 | 14
qfds7 | 2 | 15
qfd7 | 2 | 16
km7 | 2 | 1
qfds8 | 2 | 2
qfd8 | 2 | 3
km8 | 2 | 4
qfds9 | 2 | 5
qfd9 | 2 | 6
km9.1 | 2 | 7
km9.2 | 2 | 8
qfds10 | 2 | 9
qfd10 | 2 | 10
km10.1 | 2 | 11
km10.2 | 2 | 12
km10.3 | 3 | 13
qfds11 | 3 | 14
qfd11 | 3 | 15
km11 | 3 | 16
qfds12 | 3 | 1
qfd12 | 3 | 2
km12 | 3 | 3
qfds13 | 3 | 4
qfd13 | 3 | 5
km13 | 3 | 6
qfds14 | 3 | 7
qfd14 | 3 | 8
km14 | 3 | 9
qfds15 | 3 | 10
qfd15 | 3 | 11
km15 | 3 | 12
qfds16 | 4 | 13
qfd16 | 4 | 14
km16 | 4 | 15
qfds17 | 4 | 16
qfd17 | 4 | 1
km17 | 4 | 2
qfds18 | 4 | 3
qfd18 | 4 | 4
km18 | 4 | 5
qfds19 | 4 | 6
qfd19 | 4 | 7
km19 | 4 | 8
qfds20 | 4 | 9
qfd20 | 4 | 10
km20 | 4 | 11
qfds21 | 4 | 12
qfd21 | 5 | 13
km21 | 5 | 14
qfds22 | 5 | 15
qfd22 | 5 | 16
km22 | 5 | 1
qfds23 | 5 | 2
qfd23 | 5 | 3
km23 | 5 | 4
qfds24 | 5 | 5
qfd24 | 5 | 6
km24 | 5 | 7
qfds25 | 5 | 8
qfd25 | 5 | 9
km25 | 5 | 10
qfds26 | 5 | 11
qfd26 | 5 | 12
km26 | 6 | 13
qfds27 | 6 | 14
qfd27 | 6 | 15
km27 | 6 | 16
qfds28 | 6 | 1
qfd28 | 6 | 2
km28 | 6 | 3
qfds29 | 6 | 4
qfd29 | 6 | 5
km29 | 6 | 6
manu | 6 | 7
auto | 6 | 8
резерв | 6 | 9
резерв | 6 | 10
резерв | 6 | 11
резерв | 6 | 12
резерв | 7 | 13
резерв | 7 | 14
резерв | 7 | 15
резерв | 7 | 16
резерв | 7 | 1
резерв | 7 | 2
резерв | 7 | 3
резерв | 7 | 4
резерв | 7 | 5
резерв | 7 | 6
резерв | 7 | 7
резерв | 7 | 8
резерв | 7 | 9
резерв | 7 | 10
резерв | 7 | 11
резерв | 7 | 12

## DO
Сигнал | Модуль | Канал
km1 | 1 | 13
km2 | 1 | 14
km3 | 1 | 15
km4 | 1 | 16
km5 | 1 | 1
km6 | 1 | 2
km7 | 1 | 3
km8 | 1 | 4
km9.1 | 1 | 5
km9.2 | 1 | 6
km10.1 | 1 | 7
km10.2 | 1 | 8
km10.3 | 1 | 9
km11 | 1 | 10
km12 | 1 | 11
km13 | 1 | 12
km14 | 2 | 13
km15 | 2 | 14
km16 | 2 | 15
km17 | 2 | 16
km18 | 2 | 1
km19 | 2 | 2
km20 | 2 | 3
km21 | 2 | 4
km22 | 2 | 5
km23 | 2 | 6
km24 | 2 | 7
km25 | 2 | 8
km26 | 2 | 9
km27 | 2 | 10
km28 | 2 | 11
km29 | 2 | 12
linesOn | 3 | 13
alAll | 3 | 14
alDt | 3 | 15
резерв | 3 | 16
резерв | 3 | 1
резерв | 3 | 2
резерв | 3 | 3
резерв | 3 | 4
резерв | 3 | 5
резерв | 3 | 6
резерв | 3 | 7
резерв | 3 | 8
резерв | 3 | 9
резерв | 3 | 10
резерв | 3 | 11
резерв | 3 | 12